Pos. 1 Installation de porte coulissante automatique de Gilgen, à fermeture hermétique

Installation de porte coulissante automatique de Gilgen, homologation TÜV selon DIN 18650-1/2 et EN 16005, avec mécanisme d‘entraînement SLX-D, perméabilité à l’air selon EN 12207 classe 2, amortissement de bruit 32 dB.

Profil de roulement en aluminium, chariot de roulement doté d’un mécanisme pivotant; lors de la fermeture, le vantail coulissant est abaissé et poussé contre l’huisserie, alimentation de secteur à l’aide d’une fiche CH 230V/50 Hz, type de protection IP 23, mécanisme d’arrêt et d’inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement, capteur de sécurité intégré, possibilité d’activer un détecteur de mouvement en sus.

Revêtement du caisson d’entraînement

Standard: Revêtement du caisson d’entraînement en aluminium anodisé ou avec peinture par poudrage électrostatique RAL/NCS, forme arrondie pour permettre l’écoulement des produits de nettoyage, revêtement relevable, sécurisé à l’aide de systèmes de fermeture rapide

Sécurité

Le levier d’ouverture permet une opération manuelle de la porte en cas de panne de courant, également en cas d’éventuelles différences de pression

Vantaux

Hauteur libre (mm): ………. (jusqu'à 2.400 mm, 2.100 mm étant la hauteur optimale)
Largeur libre (mm): ………. (de 800 à 2.000 mm)
Poids maxi du vantail: 200 kg

Exécution de l'installation: 
(  ) à 1 vantail, standard
(  ) à 1 vantail, salle blanche
(  ) à 1 vantail, à isolation phonique
(  ) à un vantail, protection radiologique avec une couche de plomb de 1 mm
(  ) à un vantail, protection radiologique avec une couche de plomb de 2 mm
(  ) à un vantail, protection radiologique avec une couche de plomb de 3 mm

Profil d’encadrement en aluminium anodisé incolore; noyau en mousse polyuréthane ou en bois massif (selon le type de porte), joint en caoutchouc sur le pourtour, 1 poignée de porte en aluminium à l’intérieur et à l’extérieur, anodisée incolore

Surface du vantail en revêtement synthétique des deux côtés: 
(  ) selon le nuancier FORMICA 
(  ) acier inoxydable à meulage vertical

Champ transparent: 
(  ) Vitrage simple (verre de sécurité trempé 6 mm, 9 mm)
(  ) Double vitrage (verre de sécurité trempé 2 x 6 mm, pose affleurée)
(  ) Vitrage isolant

Huisserie:
(  ) Huisserie simple (profil d’encadrement en aluminium, anodisé incolore)
(  ) Huisserie double se composant de deux profils d’encadrement (à l’intérieur et à l’extérieur) et d’un panneau du côté visible, aspect visuel identique à celui des vantaux coulissants

Épaisseur du mur: ……………….. (de 70 à 600 mm)

Guidage au sol

Rail continu noyé dans le sol pour assurer une opération en toute sécurité.

Options de montage

Installation: 
(  ) Sur un linteau existant, avec ou sans profil porteur
(  ) Fixation au plafond avec un profil porteur.

Sécurité des personnes

Mécanisme d’arrêt et d’inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement

Capteur de sécurité intégré, possibilité d’activer un détecteur de mouvement en sus.

Options de commande

Unité de commande: 
(  ) Élément de commande D-BEDIX avec écran pour sélectionner les fonctions de porte
(  ) Détecteur à lumière infrarouge ATC pour la commande d’ouverture
(  ) Capteur infrarouge en guise de commande d’ouverture
(  ) Capteur infrarouge en guise de commande d’ouverture

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

Options et accessoires

Options supplémentaires: 
(  ) UAPI (Interface d´application universelle) pour le raccordement d’éléments non compatibles avec CAN BUS (p. ex. sélecteurs de programme fournis par le commettant)
(  ) Sorties hors potentiel pour les signalisations destinées p. ex. aux systèmes pilotes internes par le biais de REPRI (Carte C.I. de relais) et d’UAPI.
(  ) Émetteur radio portatif (F-KEY). Programmation de toutes les fonctions de porte.
(  ) Opération en mode de sas entre deux installations de portes automatiques Gilgen moyennant une carte C.I. disponible en option. Possibilité de programmer une fonction spéciale (p. ex. en présence d’un tambour d’entrée). La fonction de sas peut être activée automatiquement ou manuellement, en tant que sas commandée ou sas de tambour d'entrée.
(  ) Touche ATC mains libres pour garantir une hygiène optimale
(  ) Contact par coude pour ouvrir la porte à l’aide du coude.
(  ) Codeur avec pavé numérique
(  ) Poussoir à bascule, dimensions jusqu‘à 225 x 83 mm
(  ) Bouton d'OUVERTURE DE SECOURS vert avec poussoir coup de poing rouge.
(  ) Contact à pédale