Mécanisme d'entraînement Gilgen pour porte battante FD 20

Mécanisme d'entraînement Gilgen pour porte battante FD 20, homologué TÜV selon DIN 18650 et EN 16005.

Unité d’entraînement électromécanique au fonctionnement silencieux, munie d’un ressort de réarmement, convient aux portes intérieures et extérieures (également aux issues de secours et aux voies de sauvetage), sélecteurs de programme éclairés intégrés dans le couvercle latéral, programmes NUIT-SORTIE-AUTOMATIQUE-MANUEL-OUVERT.

Mécanisme d'entraînement

Dimensions (hauteur x profondeur x largeur): 95 mm x 120 mm x 690 mm
Poids: 10,5 kg
Alimentation de secteur: 230V/50 Hz, interrupteur principal intégré au mécanisme d’entraînement
Alimentation des éléments extérieurs: 24 VDC, 2000 mA

Revêtement:

(  ) Revêtement en aluminium E6/EV1, anodisé incolore
(  ) Revêtement en acier chromé poncé
(  ) Revêtement continu en aluminium E6/EV1

Paramètres porte

Épaisseurs de tabliers de 850 mm à 1600 mm (taille EN 3 à 7)
Poids des vantaux jusqu’à 250 kg

Réalisation: 
(  ) à 1 battant
(  ) à 2 battants

Options de montage

Installation: 
(  ) Montage du côté de la charnière avec tringle de glissement, fonction de traction (profondeur du linteau +150/-30 mm)
(  ) Montage du côté opposé de la charnière avec tringle de glissement, fonction de poussée (profondeur du linteau +150/-30 mm)
(  ) Montage du côté opposé de la charnière avec tringle normale, fonction de poussée (profondeur du linteau 0/250 mm)
(  ) Montage des battants avec tringle de glissement, fonction de poussée

Capteurs

Options: 
(  ) Barre de capteurs en guise de protection du côté de la charnière selon DIN 18650 et EN 16005
(  ) Barre de capteurs en guise de protection sur le côté opposé de la charnière selon DIN 18650 et EN 16005
(  ) Technologie laser LZR-FLATSCAN pour assurer une protection du côté de la charnière et du côté opposé de la charnière, ligne de fermeture secondaire selon DIN 18650 et EN 16005 comprise.

Éléments de commande

Options: 
(  ) Radar  intérieur
(  ) Radar  extérieur
(  ) Poussoir sans contact
(  ) Sélecteur de programmes D-BEDIX monté à l’extérieur avec écran d’affichage (distance max. 30 m), de grande utilité en cas d’accès difficile au commutateur-sélecteur intégré
(  ) Lecteur de badge à monter par le commettant
(  ) Interrupteur à pédale ou actionné par le coude

Fonctions du mécanisme d’entraînement

Entraînement Full Energy avec fonction Low Energy configurable intégrée (pour le fonctionnement sans système sensoriel de sécurité)

Description:
- Mise en service et opération très simples par le biais de l’écran graphique intégré
- Angle d’ouverture réglable (105° maximum)
- Vitesse d’ouverture et de fermeture Low Energy jusqu’à 27°/s
- Vitesse d’ouverture et de fermeture Full Energy jusqu’à 40°/s
- Fonction Push and Go réglable (en fonction de l’angle d’ouverture)
- Force de maintien en position fermée réglable
- Fonction de fermeture brusque (d’accélération) à l’état hors tension, réglable 
- Ouverture d’un seul battant de portes à deux battants
- Interface USB intégrée pour mise à jour
- Interface pour circuits imprimés des options
- Bornes de connexion pour éléments de commande, capteurs, gâches électriques
- Serrures motorisées avec ou sans contact de signalisation

Extension

Options: 
(  ) Carte C.I. d’extension de relais avec 4 contacts de relais librement paramétrables pour diverses signalisations
(  ) Carte C.I. d’extension radio-télécommandée pour adapter l’ouverture de la porte aux personnes handicapées

Butée d’arrêt position ouverte (protection contre le vandalisme)

Options: 
(  ) Butée de porte montée par le commettant (sol/plafond)
(  ) Butée montée sur le mécanisme d’entraînement (une installation supplémentaire dans le couloir ou au plafond devient inutile)