| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assortiment Chauffage à distance Conduite de chauffage à distance CALPEX, convient jusqu'à 95 °C (à évolution variable) et 6 bars max., à étanchéité longitudinale, constituée de : tube du fluide en polyéthylène réticulé (PE-Xa), avec barrière contre la diffusion d'oxygène (EVOH), isolation thermique en mousse de PU-HP flexible, exempte de CFC, extrudée en continu et expansée au pentane, d'un l = 0.0216 W/mK, film PE et gaine enveloppe polyéthylène (LLD-PE) extrudée en continu, ondulée sinusoïdale, contrôle de qualité usine compris. Livraison sur tourets ou en bottes. Conduite monotube CALPEX-UNO CALPEX 25/76 mètre courant DN 20 CALPEX 32/76 mètre courant DN 25 CALPEX 40/91 mètre courant DN 32 CALPEX 50/111 mètre courant DN 40 CALPEX 63/126 mètre courant DN 50 CALPEX 75/142 mètre courant DN 65 CALPEX 90/162 mètre courant DN 80 CALPEX 110/162 mètre courant DN 100 CALPEX 110/182 Plus mètre courant DN 100 CALPEX 125/182 mètre courant DN 110 CALPEX 160/250 mètre courant DN 125 * uniquement livrable en barres (6 ou 12 m) |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Conduite bitubes CALPEX -DUO CALPEX 2 x 25/91 mètre courant DN 20 CALPEX 2 x 32/111 mètre courant DN 25 CALPEX 2 x 40/126 mètre courant DN 32 CALPEX 2 x 50/162 mètre courant DN 40 CALPEX 2 x 63/182 mètre courant DN 50 Assortiment combiné chauffage/eau chaude sanitaire Conduite de chauffage à distance CALPEX, chauffage ou ECS, convient jusqu'à 95 °C (à évolution variable) et 6 bars max., à étanchéité longitudinale, constituée de : tube du fluide en polyéthylène réticulé (PE-Xa), avec barrière contre la diffusion d'oxygène (EVOH), isolation thermique en mousse de PU-HP flexible, exempte de CFC, extrudée en continu et expansée au CO2, film PE et gaine enveloppe polyéthylène (LLD-PE) extrudée en continu, ondulée sinusoïdale, contrôle de qualité usine compris. Livraison sur tourets ou en bottes. Conduite quadritubes CALPEX -QUADRIGA CALPEX H 25+25/S 28+22/142 mètre courant CALPEX H 32+32/S 28+22/142 mètre courant CALPEX H 32+32/S 32+22/142 mètre courant CALPEX H 40+40/S 40+28/142 mètre courant |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Coude d'entrée d'immeuble CALPEX 90° Longueur des branches 1,1 x 1,6 m, à étanchéité longitudinale Tube du fluide en polyéthylène réticulé (PE-Xa), avec barrière contre la diffusion d'oxygène (EVOH), isolation thermique en mousse de PU-HP, exempte de CFC et expansée au CO2, film PE et gaine enveloppe polyéthylène PE-HD. # Coude CALPEX -UNO pièce CALPEX 25/76 DN 20 pièce CALPEX 32/76 DN 25 pièce CALPEX 40/91 DN 32 pièce CALPEX 50/111 DN 40 pièce CALPEX 63/126 DN 50 pièce CALPEX 75/142 DN 65 pièce CALPEX 90/162 DN 80 pièce CALPEX 110/162 DN 100 pièce CALPEX 110/182 Plus DN 100 pièce CALPEX 125/182 DN 100 pièce CALPEX 160/250 DN 100 # Coude CALPEX -DUO pièce CALPEX 2 x 25/91 DN 20 pièce CALPEX 2 x 32/111 DN 25 pièce CALPEX 2 x 40/126 DN 32 pièce CALPEX 2 x 50/162 DN 40 pièce CALPEX 2 x 63/182 |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Coude CALPEX -QUADRIGA pièce CALPEX H 25+25/S 28+22/142 Chauf 2 x DN 20/ECS DN 20+16 pièce CALPEX H 32+32/S 28+22/142 Chauf 2 x DN 25/ECS DN 20+16 pièce CALPEX H32+32/S 32+22/142 Chauf 2 x DN 25/ECS DN 25+16 pièce CALPEX H 40+40/S 40+28/162 Chauf 2 x DN 32/ECS DN 32+20 Raccord CALPEX (à visser) pour le raccordement des conduites de continuité Raccord PEX (à visser) en laiton, avec filetage extérieur, pour pièce PEX 25 mm pièce PEX 32 mm pièce PEX 40 mm pièce PEX 50 mm pièce PEX 63 mm pièce PEX 75 mm pièce PEX 90 mm pièce PEX 110 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Raccord CALPEX (à visser) avec embout à souder acier St 37.0, pour pièce PEX 25 mm pièce PEX 32 mm pièce PEX 40 mm pièce PEX 50 mm pièce PEX 63 mm pièce PEX 75 mm pièce PEX 90 mm pièce PEX 110 mm Raccord CALPEX (à sertir) en laiton, avec filetage extérieur, pour pièce PEX 25 mm pièce PEX 32 mm pièce PEX 40 mm pièce PEX 50 mm pièce PEX 63 mm pièce PEX 75 mm pièce PEX 90 mm pièce PEX 110 mm pièce PEX 125 mm pièce PEX 160 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Raccord CALPEX (à sertir) avec embout à souder acier St 37.0, pour pièce PEX 25 mm pièce PEX 32 mm pièce PEX 40 mm pièce PEX 50 mm pièce PEX 63 mm pièce PEX 75 mm pièce PEX 90 mm pièce PEX 110 mm pièce PEX 125 mm pièce PEX 160 mm Accouplement CALPEX (liaison vissée) en laiton, pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour pièce PEX 25 mm vers 25 mm pièce PEX 32 mm vers 25 mm pièce PEX 32 mm vers 32 mm pièce PEX 40 mm vers 32 mm pièce PEX 40 mm vers 40 mm pièce PEX 50 mm vers 40 mm pièce PEX 50 mm vers 50 mm pièce PEX 63 mm vers 50 mm pièce PEX 63 mm vers 63 mm pièce PEX 75 mm vers 63 mm pièce PEX 75 mm vers 75 mm pièce PEX 90 mm vers 75 mm pièce PEX 90 mm vers 90 mm pièce PEX 110 mm vers 90 mm pièce PEX 110 mm vers 110 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Accouplement CALPEX (à sertir) en laiton, pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour pièce PEX 25 mm vers PEX 25 mm pièce PEX 32 mm vers PEX 25 mm pièce PEX 32 mm vers PEX 32 mm pièce PEX 40 mm vers PEX 32 mm pièce PEX 40 mm vers PEX 40 mm pièce PEX 50 mm vers PEX 40 mm pièce PEX 50 mm vers PEX 50 mm pièce PEX 63 mm vers PEX 50 mm pièce PEX 63 mm vers PEX 63 mm pièce PEX 75 mm vers PEX 63 mm pièce PEX 75 mm vers PEX 75 mm pièce PEX 90 mm vers PEX 75 mm pièce PEX 90 mm vers PEX 90 mm pièce PEX 110 mm vers PEX 90 mm pièce PEX 110 mm vers PEX 110 mm pièce PEX 125 mm vers PEX 110 mm pièce PEX 125 mm vers PEX 125 mm pièce PEX 160 mm vers PEX 125 mm pièce PEX 160 mm vers PEX 160 mm Coude CALPEX 90° (à sertir) en laiton ou en acier, pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour pièce PEX 25 mm* pièce PEX 32 mm* pièce PEX 40 mm* pièce PEX 50 mm* pièce PEX 63 mm* pièce PEX 75 mm* pièce PEX 90 mm* pièce PEX 110 mm* pièce PEX 125 mm* (en acier, soudé) pièce PEX 160 mm (en acier, soudé) * Isolation après raccordement avec coques CALPEX L ou Big L Accouplement CALPEX (liaison soudée) Manchon à souder à l'arc, pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour pièce PEX 75 mm pièce PEX 90 mm pièce PEX 110 mm pièce PEX 125 mm pièce PEX 160 mm Coude CALPEX 90° (à souder) Manchon à souder à l'arc, pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour pièce PEX 75 mm* pièce PEX 90 mm* pièce PEX 110 mm* * Isolation après raccordement avec coques CALPEX Big L |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capuchon d'extrémité thermorétractable CALPEX pour locaux humides Thermorétractable, comme obturation pour entrées d'immeubles, constituée de : réticulation moléculaire et polyoléfine modifiée, enduit d'une colle d'étanchéité résistant jusqu'à 125 °C, avec thermocouple en bandelette et papier abrasif Capuchon d'obturation thermorétractable pour CALPEX -UNO adapté pour : pièce CALPEX 25/76 DN 20 pièce CALPEX 32/76 DN 25 pièce CALPEX 40/91 DN 32 pièce CALPEX 50/111 DN 40 pièce CALPEX 63/126 DN 50 pièce CALPEX 75/142 DN 65 pièce CALPEX 90/162 DN 80 pièce CALPEX 110/162 DN 100 pièce CALPEX 110/182 Plus DN 100 pièce CALPEX 125/182 DN 110 pièce CALPEX 160/250 DN 125 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Terminaison thermorétractable pour CALPEX -DUO pièce CALPEX 2x 25/91 DN 20 pièce CALPEX 2x 32/111 DN 25 pièce CALPEX 2x 40/126 DN 32 pièce CALPEX 2x 50/162 DN 40 pièce CALPEX 2x 63/182 DN 50 Terminaison thermorétractable pour CALPEX -QUADRIGA pièce CALPEX H 25+25/S 28+22/142 pièce CALPEX H 32+32/S 28+22/142 pièce CALPEX H 32+32/S 32+22/142 pièce CALPEX H 40+40/S 40+28/142 Terminaison CALPEX pour locaux secs Obturation terminale pour équipements d'immeuble, comprenant : capuchon à enficher en PE-LD Capuchon de terminaison pour CALPEX -UNO pièce CALPEX 25/76 DN 20 pièce CALPEX 32/76 DN 25 pièce CALPEX 40/91 DN 32 pièce CALPEX 50/111 DN 40 pièce CALPEX 63/126 DN 50 pièce CALPEX 75/142 DN 65 pièce CALPEX 90/162 DN 80 pièce CALPEX 110/162 DN 100 pièce CALPEX 110/182 Plus DN 100 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capuchon de terminaison pour CALPEX -DUO pièce CALPEX 2x 25/91 DN 20 DN 20 pièce CALPEX 2x 32/111 DN 25 pièce CALPEX 2x 40/126 DN 32 pièce CALPEX 2x 50/162 DN 40 pièce CALPEX 2x 63/182 DN 50 Terminaison thermorétractable pour CALPEX -QUADRIGA pièce CALPEX H 25+25/S 28+22/142 pièce CALPEX H 32+32/S 28+22/142 pièce CALPEX H 32+32/S 32+22/142 pièce CALPEX H 40+40/S 40+28/142 Joint d'étanchéité CALPEX Constitué d'une bague néoprène profilée spéciale pour : pièce de gaine extérieure 76 mm pièce de gaine extérieure 91 mm pièce de gaine extérieure 111 mm pièce de gaine extérieure 126 mm pièce de gaine extérieure 142 mm pièce de gaine extérieure 162 mm pièce de gaine extérieure 182 mm pièce de gaine extérieure 250 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Joint d'étanchéité pour traversées de murs, pour conduite de chauffage à distance CALPEX dans des immeubles ou en puits, étanche à l'eau sous pression < 0.5 bar, insert de joint de type A (de centrage) et type C40 (d'étanchéité) pour carottage ou tube fourreau ciment. Le tube fourreau en ciment doit être fourni et monté dans le cadre du gros-œuvre. Pièce pour gaine extérieure CALPEX  76 mm Carottage  150 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  91 mm Carottage  150 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  111 mm Carottage  200 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  126 mm Carottage  200 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  142 mm Carottage  200 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  162 mm Carottage  250 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  182 mm Carottage  250 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  250 mm Carottage  350 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Ruban avertisseur de tracé CALPEX Avec mention imprimée « Attention, conduite de chauffage urbain » Mètre linéaire de ruban Raccord T CALPEX UNO pour tubes PEX (sans isolant thermique) avec réductions multiples, convenant pour Raccord en T CALPEX-UNO (à visser) pièce PEX 22-22-22 mm pièce PEX 25-25-25 mm pièce PEX 28-28-28 mm pièce PEX 32-32-32 mm pièce PEX 32-28-32 mm pièce PEX 32-25-32 mm pièce PEX 32-22-32 mm pièce PEX 32-28-28 mm pièce PEX 32-25-25 mm pièce PEX 40-40-40 mm pièce PEX 40-32-40 mm pièce PEX 40-28-40 mm pièce PEX 40-25-40 mm pièce PEX 40-22-40 mm pièce PEX 40-32-32 mm pièce PEX 40-28-32 mm pièce PEX 40-25-32 mm pièce PEX 40-22-32 mm pièce PEX 50-50-50 mm pièce PEX 50-40-50 mm pièce PEX 50-32-50 mm pièce PEX 50-28-50 mm pièce PEX 50-25-50 mm pièce PEX 50-22-50 mm pièce PEX 50-40-40 mm pièce PEX 50-32-40 mm pièce PEX 50-28-40 mm pièce PEX 50-25-40 mm pièce PEX 50-22-40 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pièce PEX 63-63-63 mm pièce PEX 63-50-63 mm pièce PEX 63-40-63 mm pièce PEX 63-32-63 mm pièce PEX 63-28-63 mm pièce PEX 63-25-63 mm pièce PEX 63-22-63 mm pièce PEX 63-50-50 mm pièce PEX 63-40-50 mm pièce PEX 63-32-50 mm pièce PEX 63-28-50 mm pièce PEX 63-25-50 mm pièce PEX 63-22-50 mm pièce PEX 75-75-75 mm pièce PEX 75-63-75 mm pièce PEX 75-50-75 mm pièce PEX 75-40-75 mm pièce PEX 75-32-75 mm pièce PEX 75-28-75 mm pièce PEX 75-25-75 mm pièce PEX 75-22-75 mm pièce PEX 75-63-63 mm pièce PEX 75-50-63 mm pièce PEX 75-40-63 mm pièce PEX 75-32-63 mm pièce PEX 75-28-63 mm pièce PEX 75-25-63 mm pièce PEX 75-22-63 mm pièce PEX 90-90-90 mm pièce PEX 90-75-90 mm pièce PEX 90-63-90 mm pièce PEX 90-50-90 mm pièce PEX 90-40-90 mm pièce PEX 90-32-90 mm pièce PEX 90-28-90 mm pièce PEX 90-25-90 mm pièce PEX 90-22-90 mm pièce PEX 90-75-75 mm pièce PEX 90-63-75 mm pièce PEX 90-50-75 mm pièce PEX 90-40-75 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | pièce PEX 90-32-75 mm pièce PEX 90-28-75 mm pièce PEX 90-25-75 mm pièce PEX 110-110-110 mm pièce PEX 110-90-110 mm pièce PEX 110-75-110 mm pièce PEX 110-63-110 mm pièce PEX 110-50-110 mm pièce PEX 110-40-110 mm pièce PEX 110-32-110 mm pièce PEX 110-28-110 mm pièce PEX 110-25-110 mm pièce PEX 110-22-110 mm pièce PEX 110-90-90 mm pièce PEX 110-75-90 mm pièce PEX 110-63-90 mm pièce PEX 110-50-90 mm pièce PEX 110-40-90 mm pièce PEX 110-32-90 mm pièce PEX 110-28-90 mm pièce PEX 110-25-90 mm pièce PEX 110-22-90 mm Raccord en T CALPEX-UNO (à sertir) pièce PEX 22-22-22 mm pièce PEX 25-25-25 mm pièce PEX 28-28-28 mm pièce PEX 32-32-32 mm pièce PEX 32-28-32 mm pièce PEX 32-25-32 mm pièce PEX 32-22-32 mm pièce PEX 32-28-28 mm pièce PEX 32-25-25 mm pièce PEX 40-40-40 mm pièce PEX 40-32-40 mm pièce PEX 40-28-40 mm pièce PEX 40-25-40 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pièce PEX 40-22-40 mm pièce PEX 40-32-32 mm pièce PEX 40-28-32 mm pièce PEX 40-25-32 mm pièce PEX 50-50-50 mm pièce PEX 50-40-50 mm pièce PEX 50-32-50 mm pièce PEX 50-28-50 mm pièce PEX 50-25-50 mm pièce PEX 50-22-50 mm pièce PEX 50-40-40 mm pièce PEX 50-32-40 mm pièce PEX 50-28-40 mm pièce PEX 50-25-40 mm pièce PEX 50-22-40 mm pièce PEX 63-63-63 mm pièce PEX 63-50-63 mm pièce PEX 63-40-63 mm pièce PEX 63-32-63 mm pièce PEX 63-28-63 mm pièce PEX 63-25-63 mm pièce PEX 63-22-63 mm pièce PEX 63-50-50 mm pièce PEX 63-40-50 mm pièce PEX 63-32-50 mm pièce PEX 63-28-50 mm pièce PEX 63-25-50 mm pièce PEX 63-22-50 mm pièce PEX 75-75-75 mm pièce PEX 75-63-75 mm pièce PEX 75-50-75 mm pièce PEX 75-40-75 mm pièce PEX 75-32-75 mm pièce PEX 75-28-75 mm pièce PEX 75-25-75 mm pièce PEX 75-22-75 mm pièce PEX 75-63-63 mm pièce PEX 75-50-63 mm pièce PEX 75-40-63 mm pièce PEX 75-32-63 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pièce PEX 75-28-63 mm pièce PEX 75-25-63 mm pièce PEX 75-22-63 mm pièce PEX 90-90-90 mm pièce PEX 90-75-90 mm pièce PEX 90-63-90 mm pièce PEX 90-50-90 mm pièce PEX 90-40-90 mm pièce PEX 90-32-90 mm pièce PEX 90-28-90 mm pièce PEX 90-25-90 mm pièce PEX 90-22-90 mm pièce PEX 90-75-75 mm pièce PEX 90-63-75 mm pièce PEX 90-50-75 mm pièce PEX 90-40-75 mm pièce PEX 90-32-75 mm pièce PEX 90-28-75 mm pièce PEX 90-25-75 mm pièce PEX 90-22-75 mm pièce PEX 110-110-110 mm pièce PEX 110-90-110 mm pièce PEX 110-75-110 mm pièce PEX 110-63-110 mm pièce PEX 110-50-110 mm pièce PEX 110-40-110 mm pièce PEX 110-32-110 mm pièce PEX 110-28-110 mm pièce PEX 110-25-110 mm pièce PEX 110-22-110 mm pièce PEX 110-90-90 mm pièce PEX 110-75-90 mm pièce PEX 110-63-90 mm pièce PEX 110-50-90 mm pièce PEX 110-40-90 mm pièce PEX 110-32-90 mm pièce PEX 110-28-90 mm pièce PEX 110-25-90 mm pièce PEX 110-22-90 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pièce PEX 125-125-125 mm pièce PEX 125-110-125 mm pièce PEX 125-90-125 mm pièce PEX 125-75-125 mm pièce PEX 125-63-125 mm pièce PEX 125-50-125 mm pièce PEX 125-40-125 mm pièce PEX 125-32-125 mm pièce PEX 125-25-125 mm pièce PEX 160-160-160 mm* pièce PEX 160-125-160 mm* pièce PEX 160-110-160 mm* pièce PEX 160-90-160 mm* pièce PEX 160-75-160 mm* pièce PEX 160-63-160 mm* pièce PEX 160-50-160 mm* pièce PEX 160-40-160 mm* pièce PEX 160-32-160 mm* pièce PEX 160-25-160 mm* * Les dimensions 160 mm sont livrées complètement préisolées. Raccord en Y CALPEX Élément de liaison préisolé, à étanchéité longitudinale, assurant la jonction entre deux conduites individuelles et une conduite CALPEXUNO. Transition d'un double tube de fluide (PE-Xa) CALPEX -DUO vers CALPEX -UNO, convenant pour pièce 25+25/91 vers deux branches 1 x 25/76 pièce 32+32/111 vers deux branches 1 x 32/76 pièce 40+40/126 vers deux branches 1 x 40/91 pièce 50+50/162 vers deux branches 1 x 50/111 pièce 63+63/182 vers deux branches 1 x 63/126 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raccord en Y CALPEX-KMR Gaine composite vers CALPEX-DUO Tube du fluide acier St 37.0 convenant pour : pièce 2 x 26.9-110 vers 25+25/91 (manchon réducteur) pièce 2 x 33.7-110 vers 32+32/111 pièce 2 x 42.4-125 vers 40+40/126 pièce 2 x 48.3-125 vers 50+50/162 pièce 2 x 60.3-140 vers 63+63/182 Outillage de location pour raccords sertis Dimensions : Ø 22 – 40 mm Outillage pour les dimensions DN 16 – 32, comprenant : Coffret d'outillage, outil à évaser, pince à sertir pièce Lot d'outillage de location pour raccords sertis Dimensions : Ø 50 – 110 mm Lot comprenant : 2 coffrets d'outillage 1 coffret d'outillage avec outil évaseur DN 40 - 100 1 coffret d'outillage avec pince à sertir DN 40 - 100 Les deux coffrets sont nécessaires. 1 lot Lot d'outillage de location pour raccords sertis Dimensions : Ø 125 – 160 mm Lot comprenant : 2 coffrets d'outillage 1 coffret d'outillage avec outil évaseur DN 125 - 150 1 coffret d'outillage avec pince à sertir DN 125 - 150 Les deux coffrets sont nécessaires. 1 lot |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eau chaude sanitaire Conduite pour chauffage à distance CALPEX pour eau chaude sanitaire, standard Convient jusqu'à 95 °C (montée en température progressive) et 10 bars max., à étanchéité longitudinale, constituée de : tube du fluide en polyéthylène réticulé (PE-Xa), avec barrière contre la diffusion d’oxygène (EVOH), isolation thermique en mousse de PU-HP flexible, exempte de CFC, extrudée en continu et expansée au CO2, film PE et gaine enveloppe polyéthylène (LLD-PE) extrudée en continu, contrôle de qualité usine compris. Livraison sur tourets ou en bottes. Conduite monotube CALPEX-UNO Mètre courant CALPEX 22/76 DN 16 Mètre courant CALPEX 28/76 DN 20 Mètre courant CALPEX 32/76 DN 25 Mètre courant CALPEX 40/91 DN 32 Mètre courant CALPEX 50/111 DN 40 Mètre courant CALPEX 63/126 DN 50 Conduite bitubes CALPEX -DUO Mètre courant CALPEX 28+22/91 DN 20+16 Mètre courant CALPEX 32+22/111 DN 20+16 Mètre courant CALPEX 40+28/126 DN 32+20 Mètre courant CALPEX 50+32/126 DN 40+25 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conduite pour chauffage à distance CALPEX pour ECS, avec ruban chauffant pour accompagnement d'eau chaude ou protection contre le gel Convient pour jusqu'à 95 °C (montée en température progressive) et 10 bars max., tube du fluide en polyéthylène réticulé (PE-Xa), avec barrière contre la diffusion d’oxygène (EVOH), isolation thermique en mousse de PU-HP flexible, exempte de CFC, extrudée en continu et expansée au CO2, film PE et gaine enveloppe polyéthylène (LLD-PE) extrudée en continu, contrôle de qualité usine compris. Livraison sur tourets ou en bottes. Conduite monotube CALPEX-UNO avec ruban chauffant Mètre courant CALPEX 32/111 DN 25 Mètre courant CALPEX 40/126 DN 32 Mètre courant CALPEX 50/126 DN 40 Coude d'entrée d'immeuble CALPEX 90° Longueur des branches 1,1 x 1,6 m, à étanchéité longitudinale Tube du fluide en polyéthylène réticulé (PE-Xa), avec barrière contre la diffusion d’oxygène (EVOH), isolation thermique en mousse de PU-HP, exempte de CFC et expansée au CO2, film PE et gaine enveloppe polyéthylène PE-HD. Coude CALPEX -UNO pièce CALPEX 22/76 DN 16 pièce CALPEX 28/76 DN 20 pièce CALPEX 32/76 DN 25 pièce CALPEX 40/91 DN 32 pièce CALPEX 50/111 DN 40 pièce CALPEX 63/126 DN 50 Coude CALPEX -DUO Pièce CALPEX 28+22/91 DN 20+16 pièce CALPEX 32+22/111 DN 25+16 pièce CALPEX 40+28/126 DN 32+20 pièce CALPEX 50+126 DN 40+25 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pièce de raccordement CALPEX pour le raccordement des conduites de continuité Raccord PEX (à visser) Filetage ext. convenant pour : pièce PEX 22 mm pièce PEX 28 mm pièce PEX 32 mm pièce PEX 40 mm pièce PEX 50 mm pièce PEX 63 mm Raccord PEX (à visser) avec embout à souder acier St 37.0, convenant pour : pièce PEX 22 mm pièce PEX 28 mm Raccord PEX (à sertir) avec filetage extérieur, pour pièce PEX 22 mm pièce PEX 28 mm pièce PEX 32 mm pièce PEX 40 mm pièce PEX 50 mm pièce PEX 63 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Raccord PEX (à sertir) avec embout à souder acier St 37.0, convenant pour : pièce PEX 22mm pièce PEX 28 mm Accouplement CALPEX pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour Accouplement CALPEX (liaison vissée) pièce PEX 22 mm vers PEX 22 mm pièce PEX 28 mm vers PEX 28 mm pièce PEX 32 mm vers PEX 28 mm pièce PEX 32 mm vers PEX 32 mm pièce PEX 40 mm vers PEX 32 mm pièce PEX 40 mm vers PEX 40 mm pièce PEX 50 mm vers PEX 40 mm pièce PEX 50 mm vers PEX 50 mm pièce PEX 63 mm vers PEX 50 mm pièce PEX 63 mm vers PEX 63 mm Accouplement CALPEX (à sertir) pièce PEX 22 mm vers PEX 22 mm pièce PEX 28 mm vers PEX 28 mm pièce PEX 32 mm vers PEX 28 mm pièce PEX 32 mm vers PEX 32 mm pièce PEX 40 mm vers PEX 32 mm pièce PEX 40 mm vers PEX 40 mm pièce PEX 50 mm vers PEX 40 mm pièce PEX 50 mm vers PEX 50 mm pièce PEX 63 mm vers PEX 50 mm pièce PEX 63 mm vers PEX 63 mm |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Coude CALPEX 90° (à sertir) en laiton ou en acier, pour le raccordement de deux conduites de chauffage à distance CALPEX (sans gaine isolante) pour pièce PEX 22 mm* pièce PEX 28 mm* pièce PEX 32 mm* pièce PEX 40 mm* pièce PEX 50 mm* pièce PEX 63 mm* * Isolation après raccordement avec coques CALPEX L Capuchon d'extrémité thermorétractable CALPEX pour locaux humides Thermorétractable, obturation terminale pour équipements d'immeuble, comprenant : Polyoléfine modifiée, réticulée en réseau, enduite d'une colle d'étanchéité résistant jusqu'à une température jusqu'à 125 °C. Avec thermocouple de mesure de température et papier abrasif Capuchon d'obturation thermorétractable pour CALPEX -UNO convenant pour : pièce CALPEX 22/76 pièce CALPEX 28/76 pièce CALPEX 32/76 pièce CALPEX 32/111 pièce CALPEX 40/91 pièce CALPEX 40/126 pièce CALPEX 50/111 pièce CALPEX 50/126 pièce CALPEX 63/126 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capuchon d'obturation thermorétractable pour CALPEX -DUO convenant pour : pièce CALPEX 28+22/91 pièce CALPEX 32+22/111 pièce CALPEX 40+28/126 pièce CALPEX 50+32/126 Terminaison CALPEX pour locaux secs Comme terminaison d'entrée d'immeuble comprenant : capuchon à enficher en PE-LD Capuchon de terminaison pour CALPEX -UNO convenant pour : pièce CALPEX 22/76 pièce CALPEX 28/76 pièce CALPEX 32/76 pièce CALPEX 32/111 pièce CALPEX 40/91 pièce CALPEX 40/126 pièce CALPEX 50/111 pièce CALPEX 50/126 pièce CALPEX 63/126 Capuchon de terminaison pour CALPEX -DUO convenant pour : pièce CALPEX 28+22/91 pièce CALPEX 32+22/111 pièce CALPEX 40+28/126 pièce CALPEX 50+32/126 |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Joint d'étanchéité CALPEX Constitué d'une bague néoprène profilée spéciale pour : pièce de gaine extérieure 76 mm pièce de gaine extérieure 91 mm pièce de gaine extérieure 111 mm pièce de gaine extérieure 126 mm Joint d'étanchéité pour traversées de murs, pour conduite de chauffage à distance CALPEX dans des immeubles ou en puits, étanche à l'eau sous pression < 0.5 bar, disponible avec insert de joint de type A (de centrage) et type C40 (d'étanchéité) pour carottage ou tube fourreau ciment. Le tube fourreau en ciment doit être fourni et monté dans le cadre du gros-œuvre. Pièce pour gaine extérieure CALPEX  76 mm Carottage  150 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  91 mm Carottage  150 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  111 mm Carottage  200 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  126 mm Carottage  200 mm Ruban avertisseur de tracé CALPEX Avec mention imprimée « Attention Conduite de chauffage urbain » Mètre linéaire de ruban |  |  |
| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
|  |  | Outillage de location pour raccords sertis Dimensions : Ø 22 – 40 mm Outillage pour les dimensions DN 16 – 32, comprenant : coffret d'outillage, outil à évaser, pince à sertir pièce Lot d'outillage de location pour raccords sertis Dimensions : Ø 50 – 110 mm Lot comprenant : 2 coffrets d'outillage 1 coffret d'outillage avec outil évaseur DN 40 - 100 1 coffret d'outillage avec pince à sertir DN 40 - 100 Les deux coffrets sont nécessaires. 1 lot |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot de manchons raccords CALPEX Type CALPEX-CALPEX Pour tubes 6 et 10 bars, isolation à la mousse de PE, comprenant: un tube manchon PE-HD (avec réduction à une extrémité), deux gaines thermorétractables PE, charge de mousse d'isolation PE et papier abrasif. Lot de manchons raccords CPX-CPX pour CALPEX -UNO avec isolation à la mousse de PE convenant pour pièce de gaine extérieure 76 mm vers 76 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 76 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 162 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 182 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 162 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot de manchons raccords CPX-CPX pour CALPEX -DUO avec isolation à la mousse de PE convenant pour pièce de gaine extérieure 91 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 162 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 182 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 162 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot de manchons raccords CALPEX Type Gaine d'isolation composite CALPEX (KMR) Pour tubes 6 et 10 bars, isolation à la mousse de PE, comprenant : un tube manchon PE-HD (avec réduction à une extrémité), deux gaines thermorétractables PE, charge de mousse d'isolation PE et papier abrasif. Jeu de manchons de liaison CPX-KMR pour tube unique isolé à la mousse de PE pour pièce de gaine extérieure 91 mm vers 76 mm pièce de gaine extérieure 76 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 76mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 76 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 180 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pièce de gaine extérieure 162 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 180 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 200 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 225 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 250 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 180 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 200 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 225 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 250 mm Lot de manchons raccords CPX-KMR pour conduite bitubes isolée à la mousse de PE, convenant pour pièce de gaine extérieure 91 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 180 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manchons raccords CALPEX Matériau isolant : Charge de mousse de PUR Lot de manchons raccords CALPEX Type CALPEX -CALPEX pour tubes 6 et 10 bars, charge de mousse isolante PUR, comprenant : un tube manchon PE-HD (avec réduction à une extrémité), deux gaines thermorétractables PE, charge de mousse d'isolation et papier abrasif. Jeu de manchons de liaison CPX-CPX pour CALPEX -UNO avec charge de mousse d'isolation PUR convenant pour : pièce de gaine extérieure 76 mm vers 76 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 76 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 142 vers 142mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 162 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 182 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 162 mm pièce de gaine extérieure 250 mm vers 250 mm pièce de gaine extérieure 250 mm vers 182 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jeu de manchons de liaison CPX-CPX pour CALPEX -DUO avec charge de mousse d'isolation PUR convenant pour : pièce de gaine extérieure 91 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 91 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 111 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 126 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 162 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 142 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 182 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 162 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot de manchons raccords CALPEX Type Gaine d'isolation composite CALPEX (KMR) pour tubes 6 et 10 bars, charge de mousse isolante, comprenant : un tube manchon PE-HD (avec réduction à une extrémité), deux gaines thermorétractables PE, charge de mousse d'isolation et papier abrasif. Lot de manchons raccords CPX-KMR pour conduite monotube, avec charge de mousse isolante convenant pour pièce de gaine extérieure 76 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 76 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 76 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 91 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 180 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pièce de gaine extérieure 162 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 180 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 200 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 225 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 250 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 180 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 200 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 225 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 250 mm Lot de manchons raccords CPX-KMR pour conduite CALPEX-DUO, avec charge de mousse isolante PUR convenant pour : pièce de gaine extérieure 91 mm vers 90 mm pièce de gaine extérieure 111 mm vers 110 mm pièce de gaine extérieure 126 mm vers 125 mm pièce de gaine extérieure 142 mm vers 140 mm pièce de gaine extérieure 162 mm vers 160 mm pièce de gaine extérieure 182 mm vers 180 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coque CALPEX en T (ø 76 mm - 126 mm) Lot comprenant : deux demi-coques en acrylonitrile-butadiène-styrol (ABS) très résistant, avec bagues de réduction d'adaptation aux différents diamètres de conduites, colle rapide, bouchons d'évents (3 pièces), clips de serrage rapide (16 pièces) et une charge de remplissage en mousse de polyuréthane, adapté pour : pièce de gaine extérieure 76-76-76 mm pièce de gaine extérieure 91-91-91 mm pièce de gaine extérieure 91-76-91 mm pièce de gaine extérieure 91-76-76 mm pièce de gaine extérieure 111-111-111 mm pièce de gaine extérieure 111-91-111 mm pièce de gaine extérieure 111-76-111 mm pièce de gaine extérieure 111-76-91 mm pièce de gaine extérieure 111-76-76 mm pièce de gaine extérieure 111-91-91 mm pièce de gaine extérieure 111-76-91 mm pièce de gaine extérieure 111-76-76 mm pièce de gaine extérieure 126-126-126 mm pièce de gaine extérieure 126-111-126 mm pièce de gaine extérieure 126-91-126 mm pièce de gaine extérieure 126-76-126 mm pièce de gaine extérieure 126-111-111 mm pièce de gaine extérieure 126-91-111 mm pièce de gaine extérieure 126-76-111 mm pièce de gaine extérieure 126-91-91 mm pièce de gaine extérieure 126-91-76 mm pièce de gaine extérieure 126-76-91 mm pièce de gaine extérieure 126-76-76 mm Les coques CALPEX sont librement réductibles aux Ø 76 mm - 126 mm |  |  |

| Pos. | Quantité | Désignation | Prix unitaire CHF | Prix total CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coque CALPEX Big en T (ø 142 mm - 182 mm) Lot comprenant : deux demi-coques en acrylonitrile-butadiène-styrol (ABS) très résistant, avec bagues de réduction d'adaptation aux différents diamètres de conduites, colle rapide, bouchons d'évents (3 pièces), clips de serrage rapide (27 pièces) et une charge de remplissage en mousse de polyuréthane, Adapté pour : pièce de gaine extérieure 142-142-142 mm pièce de gaine extérieure 142-126-142 mm pièce de gaine extérieure 142-111-142 mm pièce de gaine extérieure 142-91-142 mm pièce de gaine extérieure 142-76-142 mm pièce de gaine extérieure 142-126-126 mm pièce de gaine extérieure 142-111-126 mm pièce de gaine extérieure 142-91-126 mm pièce de gaine extérieure 142-76-126 mm pièce de gaine extérieure 162-162-162 mm pièce de gaine extérieure 162-142-162 mm pièce de gaine extérieure 162-126-162 mm pièce de gaine extérieure 162-111-162 mm pièce de gaine extérieure 162-91-162 mm pièce de gaine extérieure 162-76-162 mm pièce de gaine extérieure 162-142-142 mm pièce de gaine extérieure 162-126-142 mm pièce de gaine extérieure 162-111-142 mm pièce de gaine extérieure 162-91-142 mm pièce de gaine extérieure 162-76-142 mm pièce de gaine extérieure 182-182-182 mm pièce de gaine extérieure 182-162-182 mm pièce de gaine extérieure 182-142-182 mm pièce de gaine extérieure 182-126-182 mm pièce de gaine extérieure 182-111-182 mm pièce de gaine extérieure 182-91-182 mm pièce de gaine extérieure 182-182-162 mm pièce de gaine extérieure 182-162-162 mm pièce de gaine extérieure 182-142-162 mm pièce de gaine extérieure 182-126-162 mm pièce de gaine extérieure 182-111-162 mm pièce de gaine extérieure 182-91-162 mm pièce de gaine extérieure 182-182-142 mm pièce de gaine extérieure 182-162-142 mm pièce de gaine extérieure 182-142-142 mm pièce de gaine extérieure 182-126-142 mm pièce de gaine extérieure 182-111-142 mm pièce de gaine extérieure 182-91-142 mm Les coques CALPEX Big sont librement réductibles aux ø 76 mm - 182 mm Coque CALPEX en I (ø 76 mm - 126 mm) Lot comprenant : deux demi-coques en acrylonitrile-butadiène-styrol (ABS) très résistant, avec bagues de réduction d'adaptation aux différents diamètres de conduites, colle rapide, bouchons d'évents (3 pièces), clips de serrage rapide (12 pièces) et une charge de remplissage en mousse de polyuréthane, Adapté pour : pièce de gaine extérieure 76-76 mm pièce de gaine extérieure 91-91 mm pièce de gaine extérieure 91-76 mm pièce de gaine extérieure 111-111 mm pièce de gaine extérieure 111-91 mm pièce de gaine extérieure 126-126 mm pièce de gaine extérieure 126-111 mm Les coques CALPEX sont librement réductibles aux ø 76 mm - 126 mm Coque CALPEX Big en I (ø 142 mm - 182 mm) Lot comprenant : deux demi-coques en acrylonitrile-butadiène-styrol (ABS) très résistant, avec bagues de réduction d'adaptation aux différents diamètres de conduites, colle rapide, bouchons d'évents (3 pièces), clips de serrage rapide (22 pièces) et une charge de remplissage en mousse de polyuréthane, Adapté pour : pièce de gaine extérieure 142-142 mm pièce de gaine extérieure 142-126 mm pièce de gaine extérieure 162-162 mm pièce de gaine extérieure 162-142 mm pièce de gaine extérieure 182-182 mm pièce de gaine extérieure 182-162mm Les coques CALPEX Big sont librement réductibles aux ø 76 mm - 182 mm Coque CALPEX en L (ø 76 mm - 126 mm) Lot comprenant : deux demi-coques en acrylonitrile-butadiène-styrol (ABS) très résistant, avec bagues de réduction d'adaptation aux différents diamètres de conduites, colle rapide, bouchons d'évents (3 pièces), clips de serrage rapide (12 pièces) et une charge de remplissage en mousse de polyuréthane, adapté pour : pièce de gaine extérieure 76-76 mm pièce de gaine extérieure 91-91 mm pièce de gaine extérieure 111-111 mm pièce de gaine extérieure 126-126 mm Les coques CALPEX sont librement réductibles aux ø 76 mm - 126 mm Coque CALPEX Big en L (ø 142 mm - 182 mm) Lot comprenant : deux demi-coques en acrylonitrile-butadiène-styrol (ABS) très résistant, avec bagues de réduction d'adaptation aux différents diamètres de conduites, colle rapide, bouchons d'évents (3 pièces), clips de serrage rapide (22 pièces) et une charge de remplissage en mousse de polyuréthane, adapté pour : pièce de gaine extérieure 142-142 mm pièce de gaine extérieure 162-162 mm pièce de gaine extérieure 182-182 mm Les coques CALPEX Big sont librement réductibles aux ø 76 mm - 182 mm Puits répartiteur CALPEX en polyéthylène, avec 8 départs de tubes pour toutes dimensions CALPEX, pour montage de T, de raccords et de vannes d'arrêt. L'isolation thermique du tubage de puits doit être prévue dans les travaux de gros œuvre. Lot d'étanchéisation pour départs de tubes de puits répartiteur Pièce pour gaine extérieure CALPEX  76 mm avec bague de centrage supplémentaire Pièce pour gaine extérieure CALPEX  91 mm avec bague de centrage supplémentaire Pièce pour gaine extérieure CALPEX  111 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  126 mm avec bague de centrage supplémentaire Pièce pour gaine extérieure CALPEX  142 mm Pièce pour gaine extérieure CALPEX  162 mm avec bague de centrage supplémentaire Pièce pour gaine extérieure CALPEX  182 mm Transport Diamétre max. du rouleau : 2800 mm Largeur max. du rouleau : 1200 mm Longueur max. en rouleau : jusqu’à 807 m selon dimension Poids d’un rouleau : 0.90 – 6.38 kg/m Accessoires : emballés dans un carton Pour le déchargement des rouleaux, utiliser des sangles. Eviter de comprimer les tubes. Stockage Stocker les tubes à + 5 °C Ne pas enlever les protections d’extrémités du tube Entreposer les emballages avec les accessoires dans un local sec Pose - Ne pas dérouler la torche CALPEX sur des arêtes et ne pas traîner le tuyau déroulé sur de longues distances, au risque d’endommager la gaine extérieure en polyéthylène. Le cas échéant, des parties défectueuses peuvent être réparées avec un manchon rétractable. - S’il y a lieu (p. ex. basses températures lors de la pose, tuyaux de grand diamètre), on peut redresser les extrémités de conduite incurvées au moyen d’un rail de redressage. Attention ! Les torches CALPEX sont sous tension mécanique ! Il ne faut famais couper toutes les bandes de fixation à la fois. L’effet de ressort imprévisible constitue un DANGER ! |  |  |