Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tube télé thermique PREMANT®, préisolé en système monobloc, conforme à la norme EN 253 et les standards du AGFW et BFW. Tube porteur avec soudure longitudinale ou spirale selon DIN 17120, Norme DIN 2458, matériau St P235TR1 ou P235GH, conditions de livraison selon DIN 1626, feuille 3, avec certificat d’essai de recette DIN 50049, 3.1 B. Épaisseurs jusqu‘à DN 125 selon DIN 2448 Isolation thermique de mousse dure en polyuréthane, densité 80-100 Kg/m3 selon EN 253, coefficients de conductibilité 0,028 W/mK à 50° C, à cellules fermées, résistant jusqu‘ à 140° C. Tube protecteur de PE-HD, sans soudure, soudable, résistant aux chocs jusqu’à des températures de – 50°C, résistant aux sols agressifs, résistant aux rayons ultraviolets – étanche à l’eau. Diamètre extérieur selon DIN 8074 Longueurs standard: DN 20 jusqu‘à DN 80: 6 m À partir de DN 100: 12 m Dimensions selon description du matériel (Feuille de catalogue PRE 6.105) m crt. tube téléthermique PREMANT® Tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ m crt. tube téléthermique PREMANT® Tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ m crt. tube téléthermique PREMANT® Tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ Système d’alarme ______ Wirem / Brandes ______ Nordic |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coude PREMANT®, préisolée, tube porteur en acier selon DIN 2448, St P235TR1 ou P235GH, sans soudure, jusqu‘à DN 125 cintré à froid, autrement coude en acier selon DIN 2605, tube protecteur en PE-HD, soudé à miroir, structure selon tube téléthermique PREMANT®. Les coudes préisolés sont conformes au norme EN 448 Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation ______ Côtés ____x____m Angle ________ Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation ______ Côtés ____x____m Angle ________ Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation ______ Côtés ____x____m Angle ________ Pièce en T PREMANT®, préisolée, tube porteur en acier selon DIN 2448, embranchement 45° du tube principale, tube principale et embranchement chaque 1,00 m long, structure selon tube télé thermique PREMANT®. Les pièces en T sont conformes au norme EN 448 Pièce tube principale DN_________ Embranchement DN_________ Épaisseur d‘isolation ____ Pièce tube principale DN_________ Embranchement DN_________ Épaisseur d‘isolation ____ Pièce tube principale DN_________ Embranchement DN_________ Épaisseur d‘isolation ____ |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pièce en T parallèle - PREMANT®, préisolée, tube porteur en acier selon DIN 2448, embranchement sous 90° et parallèle du tube principale, Côtés selon feuilles de catalogue PRE 6.316, PRE 6.317 et PRE 6.318, structure selon tube télé thermique PREMANT®. Les pièces en T parallèles sont conformes à la norme EN 448 Pièce tube principale DN_________ Embranchement DN_________ Épaisseur d‘isolation ____ Pièce tube principale DN_________ Embranchement DN_________ Épaisseur d‘isolation ____ Pièce tube principale DN_________ Embranchement DN_________ Épaisseur d‘isolation ____ |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Robinet à boisseau sphérique PREMANT® pour la pose entrée; L‘armature est un robinet à boisseau sphérique Ballomax avec embouts à souder prolongés et aufgeschweißter Spindelverlängerung. Dimensions selon feuille de catalogue PRE 6.330, structure selon tube télé thermique PREMANT®. Les robinets à boisseau sphérique sont conformes à la norme EN 488 Pièce tube porteur DN________ Epaisseur d‘isolation ____ Pièce tube porteur DN________ Epaisseur d‘isolation ____ Pièce tube porteur DN________ Epaisseur d‘isolation ____ Accessoires Pièce clé pour robinet à boisseau sphérique jusqu‘à DN 80 Pièce clé pour robinet à boisseau sphérique à partir de DN 100 Pièce raccordement pour robinet à boisseau sphérique jusqu‘à DN 80 Pièce raccordement pour robinet à boisseau sphérique à partir de DN 100 À partir de DN 200 nous recommandons une clé avec filetage planétaire Pièce clé spéciale Point fixe - PREMANT®, pré isolé, avec disque en acier soudé en forme de cercle. Structure selon tube télé thermique PREMANT®. Les points fixes sont conformes au norme EN 448 Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ Pièce tube porteur DN _____ Epaisseur d’isolation _____ |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Joint d’étanchéité PREMANT® Etanche à l’eau d’infiltration, comprenant une bague en néoprène au profil spécial, disponible pour Pièce pour tube protecteur diamètre ________mm Pièce pour tube protecteur diamètre ________mm Pièce pour tube protecteur diamètre ________mm Pièce pour tube protecteur diamètre ________mm Manchette d’extrémité PREMANT® thermo rétractable, comme terminaison sur installations d’immeubles, composé de polyoléfine modifiée à réticulation moléculaire, revêtu d’une colle d’étanchéité, livraison et travaux de montage. Les travaux de montage sont exécutés par nos monteurs spécialisés ou une entreprise chargée, à cause de question de garantie. Pièce tube porteur DN ________ Epaisseur d‘isolation ____ Pièce tube porteur DN ________ Epaisseur d‘isolation ____ Pièce tube porteur DN ________ Epaisseur d‘isolation ____ |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manchon à double couche d’étanchéité PREMANT®, comprenant un manchon tubulaire en PE-HD, bande d’étanchéité interne et 2 bandes d’étanchéité externe, deux bouchons à souder et matériel d‘isolation. Livraison et travaux de montage: raccordement des fils de contrôle, injection de mousse PUR aux raccordements, soudage des bouchons de fermeture et pose de manchettes rétractables. Les travaux de montage sont exécutés par nos monteurs spécialisés ou une entreprise chargée, à cause de question de garantie. Conforme à la norme EN 489 Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manchon à soudage électrique EWELCON®, pour l’exécution des raccords, étanches à l’eau et au gaz. Plaque préfabriquée en PE-HD comportant un fil chauffant en cuivre sur sa face intérieure et un capteur de température. Chaque assemblage de manchon exécuté subit un examen visuel détaillé ainsi qu’un contrôle d’étanchéité, l’injection de mousse isolante, et soudage des ouvertures de remplissages avec des bouchons à souder. L’opération de soudage électrique est pilotée par un microprocesseur – la température de fusion et la température du conducteur de chauffage sont contrôles et mises en mémoire pendant tout le processus de soudage. Les travaux de montage sont exécutés par nos monteurs spécialisés ou une entreprise chargée, à cause de question de garantie. Conforme au norme EN 489 Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manchon terminal PREMANT® pour fermer les canalisations provisoires, comprenant un manchon tubulaire en PE-HD fermé d’un côté, bande d’étanchéité interne et une bande d’étanchéité externe, un bouchon à souder et matériel d‘isolation. Livraison et travaux de montage, exécutés par nos monteurs spécialisés: raccordement des fils de contrôle, injection de mousse PUR, soudage du bouchon de fermeture et pose de la manchette rétractable. Les travaux de montage sont exécutés par nos monteurs spécialisés ou une entreprise chargé, à cause de question de garantie. Conforme à la norme EN 489 Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce de tube protecteur en diamètre _______ mm |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manchon de réduction à double couché d’étanchéité PREMANT® pour raccordement en cas de changement du diamètre externe, comprenant un manchon tubulaire en PE-HD réduit, bande d’étanchéité interne et 2 bandes d’étanchéité externe, deux bouchons à souder et matériel d‘isolation. Livraison et travaux de montage: raccordement des fils de contrôle, injection de mousse PUR aux raccordements, soudage des bouchons de fermeture et pose de manchettes rétractables. Les travaux de montage sont exécutés par nos monteurs spécialisés ou une entreprise chargée, à cause de question de garantie. Conforme à la norme EN 489 Pièce tube protecteur en diamètre _______ mm sur tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce tube protecteur en diamètre _______ mm sur tube protecteur en diamètre _______ mm Pièce tube protecteur en diamètre _______ mm sur tube protecteur en diamètre _______ mm |  |  |

Projet:			_______________________________________________

- Caractéristiques:		Température: _______________ °C, T: __________ °C Pression: _______________bar

Fluide:

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EUR | Prix total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coussins de dilatation PREMANT® Les travaux de montage des coussins de dilatation sont exécutés par nos monteurs spécialisés ou une entreprise chargée, à cause de question de garantie. m pour tube protecteur diamètre ______ mm m pour tube protecteur diamètre ______ mm m pour tube protecteur diamètre ______ mm m pour tube protecteur diamètre ______ mm Boîte de connexion PREMANT® Pour le raccordement des fils d'alarme entre la conduite d'aller et la conduite de retour resp. l'appareil de surveillance Pièce boîte de connection PREMANT® type K pour la surveillance #### Appareil de surveillance PREMANT® Pour constater les dégâts aux conduites de télé thermie - avec avertissement optique pour n'importe quel genre de dérangements - raccordement pour la transmission de l'alarme acoustique - pour montage apparent ou encastré Livraison sans montage. Pièce appareil de surveillance Brugg Type U 89A (Système d’alarme Wirem/Brandes) |  |  |