Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9, Bauform: 4-eckig

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 19.15-1042

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9 mit Kombiboxen. Feuerbeständige Abschottung von Elektrokabel- und Rohrdurchführungen in Decken und Wänden durch den Einbau von FST-Kabelboxen Kombi, zugelassen vom DIBT unter der Nr. Z-19.15-1042. Einbau mit FST-Pistolenschaum B1. Die Abschottungen bestehen als fertiges Bauelement aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit aufblähendem Brandschutzmittel. Im Brandfall dichtet das Brandschutzmittel die Kombiabschottungen sicher ab, mit vollständiger Belegung aber auch ohne Belegung als Leerbox. Die Innenräume werden mit keinerlei Baustoffen verschlossen, wie z.B. Steinwolle, Brandschutzschaum oder Mörtel. Sie bleiben für spätere Kabel-nachinstallationen innen offen. Rauchgasabdichtung mit stirnseitig einsetzbaren Schaumplatten. Verschluss der Restöffnungen durch Einsatz von Silikondichtstoff oder FST-Pistolenschaum B1. Alternativ kann die Rauchgasabdichtung auch nur mit FST-Pistolenschaum B1 erfolgen. Folgende Anforderungen sind an die Kombiboxen zu stellen: - Durchführung von: - Kabeln aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel bis ø 100 mm - Hohlleiterkabeln, Fabrikat Leoni bis ø 50 mm - starren und flexiblen Kunststoffwellrohren bis ø 63 mm mit und ohne Kabelbelegung - Stahlpanzerrohren bis ø 50mm mit und ohne Kabelbelegung - Nichtbrennbare Rohrdurchführungen bis ø 60,3 mm - Kupferrohren bis ø 35 mm - Steuerleitungen aus Stahl und Kunststoff bis ø 15mm - brennbaren PE-Rohre bis ø 75 mm - Hochdruckschläuchen bis ø 46 mm - Vollständige Belegbarkeit (100%) der lichten Schottöffnungen ohne Abstandsregelungen - Zugelassen für sämtliche F90-Wandbauarten (ab 10 cm dicken Gipskartonständer-wänden) und Massivdecken ab d = 15 cm - Einbau mit FST-Pistolenschaum B1 - Zerstörungsfreie, staubfreie Nachrüstmöglichkeiten - Abschlusskappen oder Schaumplatten an einer oder beiden Schottseiten - Zulassungskonforme Bearbeitung auch bei einseitigen Zugänglichkeiten. - Keine zusätzlichen Freisetzungen von toxischen Gasen im Brandfall Lieferant: FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH, Am Bauhof 20A, 64807 Dieburg Tel. 0 60 71 / 52 39, Fax 0 60 71 / 2 13 37, info@fst-kabelbox.de, www.fst-kabelbox.de Alternativangebote sofern gleichwertig sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in sämtlichen Punkten gewährleistet sein, darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsklasse beziehen. Mineralfaser-, Mörtel-, Schaumschotts oder Kabelboxen, die nicht als Kombiboxen zugelassen sind werden nicht als gleichwertig anerkannt. Angebotenes Fabrikat: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: |  |  |
| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
|  |  | Bauform: 4-eckig Typ: FST-Kabelbox Kombi S PLUS Bauhöhen 60 mm Typ S+ 090060 Außenabm. 270 x 90 x 60 (L x B x H) Typ S+ 120060 Außenabm. 270 x 120 x 60 (L x B x H) Typ S+ 160060 Außenabm. 270 x 160 x 60 (L x B x H) Typ S+ 200060 Außenabm. 270 x 200 x 60 (L x B x H) Typ S+ 240060 Außenabm. 270 x 240 x 60 (L x B x H) Typ S+ 280060 Außenabm. 270 x 280 x 60 (L x B x H) Typ S+ 335060 Außenabm. 270 x 335 x 60 (L x B x H) Typ S+ 380060 Außenabm. 270 x 380 x 60 (L x B x H) Typ S+ 435060 Außenabm. 270 x 435 x 60 (L x B x H) Bauhöhen 80 mm Typ S+ 090080 Außenabm. 270 x 90 x 80 (L x B x H) Typ S+ 120080 Außenabm. 270 x 120 x 60 (L x B x H) Typ S+ 160080 Außenabm. 270 x 160 x 80 (L x B x H) Typ S+ 200080 Außenabm. 270 x 200 x 80 (L x B x H) Typ S+ 240080 Außenabm. 270 x 240 x 80 (L x B x H) Typ S+ 280080 Außenabm. 270 x 280 x 80 (L x B x H) Typ S+ 335080 Außenabm. 270 x 335 x 80 (L x B x H) Typ S+ 380080 Außenabm. 270 x 380 x 80 (L x B x H) Typ S+ 435080 Außenabm. 270 x 435 x 80 (L x B x H) Bauhöhen 90 mm Typ S+ 090090 Außenabm. 270 x 90 x 90 (L x B x H) Typ S+ 120090 Außenabm. 270 x 120 x 90 (L x B x H) Typ S+ 160090 Außenabm. 270 x 160 x 90 (L x B x H) Typ S+ 200090 Außenabm. 270 x 200 x 90 (L x B x H) Typ S+ 240090 Außenabm. 270 x 240 x 90 (L x B x H) Typ S+ 280090 Außenabm. 270 x 280 x 90 (L x B x H) Typ S+ 335090 Außenabm. 270 x 335 x 90 (L x B x H) Typ S+ 380090 Außenabm. 270 x 380 x 90 (L x B x H) Typ S+ 435090 Außenabm. 270 x 435 x 90 (L x B x H) Bauhöhen 100 mm Typ S+ 120100 Außenabm. 270 x 120 x 100 (L x B x H) Typ S+ 160100 Außenabm. 270 x 160 x 100 (L x B x H) Typ S+ 200100 Außenabm. 270 x 200 x 100 (L x B x H) Typ S+ 240100 Außenabm. 270 x 240 x 100 (L x B x H) Typ S+ 280100 Außenabm. 270 x 280 x 100 (L x B x H) Typ S+ 335100 Außenabm. 270 x 335 x 100 (L x B x H) Typ S+ 380100 Außenabm. 270 x 380 x 100 (L x B x H) Typ S+ 435100 Außenabm. 270 x 435 x 100 (L x B x H) Bauhöhen 110 mm Typ S+ 120110 Außenabm. 270 x 120 x 110 (L x B x H) Typ S+ 160110 Außenabm. 270 x 160 x 110 (L x B x H) Typ S+ 200110 Außenabm. 270 x 200 x 110 (L x B x H) Typ S+ 240110 Außenabm. 270 x 240 x 110 (L x B x H) Typ S+ 280110 Außenabm. 270 x 280 x 110 (L x B x H) Typ S+ 335110 Außenabm. 270 x 335 x 110 (L x B x H) Typ S+ 380110 Außenabm. 270 x 380 x 110 (L x B x H) Typ S+ 435110 Außenabm. 270 x 435 x 110 (L x B x H) |  |  |